## Übersicht
Version 1.1 ModbusSlave RepoVersion 3.4.2
Variabeln | 02 Discrete input | 01 Coil | 04 Input Register | 03 Holding Register
| Readonly Boolen | Writable Boolen | Readonly Integer | Writable Integer
WP | 10-49 | 10-49 | 10-49 | 10-49
CircD | 50-69 | 50-69 | 50-69 | 50-69
Circ1 | 70-89 | 70-89 | 70-89 | 70-89
Circ2 | 90-109 | 90-109 | 90-109 | 90-109
Circ3 | 110-129 | 110-129 | 110-129 | 110-129
Circ4 | 130-149 | 130-149 | 130-149 | 130-149
Boiler | 150-169 | 150-169 | 150-169 | 150-169
PSP | 170-189 | 170-189 | 170-189 | 170-189
Schwimbad | 190-209 | 190-209 | 190-209 | 190-209
Kühlen | 210-229 | 210-229 | 210-229 | 210-229
Diverses | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350
Alarm | 500-700 | 500-700 | 500-700 | 500-700
Kaskade | 10000-11000 | 10000-11000 | 10000-11000 | 10000-11000
1.1
1.2 | 29.11.17
1.3 | 19.01.18
1.4 | 20.04.18
1.5 | 30.08.18
1.6 | 27.05.19
1.7 | 02.08.19
1.9 | 07.09.20
1.10 | 23.10.20

## 02 Discrete input
Type | Index | Variable | SWe/SWMe | Lwi)SLW | LWsp (HT) | LWasp (HT) | SWKe | LWKi | LWKsp (HT) | LWKasp
DiscreteInput | 1 | AlrmActive | Störung | Störung | Störung | Störung | Störung | Störung | Störung | Störung
DiscreteInput | 10 | Outputs_01Cfg.Dout01 | Verdichter 1 | Verdichter 1 | Verdichter 1 | Verdichter 1 | Verdichter 1 | Verdichter 1 | Verdichter 1 | Verdichter 1
DiscreteInput | 11 | Outputs_01Cfg.Dout02 | Verdichter 2 | Verdichter 2 | Verdichter 2 | Verdichter 2 | Verdichter 2 | Verdichter 2 | Verdichter 2 | Verdichter 2
DiscreteInput | 12 | Outputs_01Cfg.Dout03 | 4 Wege Ventil | 4 Wege Ventil | 4 Wege Ventil | 4 Wege Ventil | 4 Wege Ventil | 4 Wege Ventil | 4 Wege Ventil | 4 Wege Ventil
DiscreteInput | 13 | Outputs_01Cfg.Dout04
DiscreteInput | 14 | Outputs_01Cfg.Dout05 | Pumpe Direkter Heizkreis | Pumpe Direkter Heizkreis | Pumpe Direkter Heizkreis |  | Pumpe Direkter Heizkreis | Pumpe Direkter Heizkreis | Pumpe Direkter Heizkreis | Pumpe Direkter Heizkreis
DiscreteInput | 15 | Outputs_01Cfg.Dout06 | Boiler Pumpe | Boiler Pumpe | Boiler Pumpe |  | Boiler Pumpe | Boiler Pumpe | Boiler Pumpe | Boiler Pumpe
DiscreteInput | 16 | Outputs_01Cfg.Dout07 | 2WE | 2WE | 2WE |  | 2WE | 2WE | 2WE | 2WE
DiscreteInput | 17 | Outputs_01Cfg.Dout08 | Boiler EL | Boiler EL | Boiler EL |  | Boiler EL | Boiler EL | Boiler EL | Boiler EL
DiscreteInput | 18 | Outputs_01Cfg.Dout09 | Schwimmbadpumpe | Schwimmbadpumpe | Schwimmbadpumpe | Schwimmbadpumpe | Schwimmbadpumpe | Schwimmbadpumpe | Schwimmbadpumpe | Schwimmbadpumpe
DiscreteInput | 19 | Outputs_01Cfg.Dout10 | WP Betrieb | WP Betrieb | WP Betrieb | WP Betrieb | WP Betrieb | WP Betrieb | WP Betrieb | WP Betrieb
DiscreteInput | 20 | Outputs_01Cfg.Dout11 | Störung | Störung | Störung | Störung | Störung | Störung | Störung | Störung
DiscreteInput | 21 | Outputs_01Cfg.Dout12 | Primärpumpe | Ventilator | Ventilator | Ventilator | Primärpumpe | Ventilator | Ventilator | Ventilator
DiscreteInput | 22 | Outputs_01Cfg.Dout13 | Ladepumpe | Ladepumpe | Ladepumpe |  | Ladepumpe | Ladepumpe | Ladepumpe | Ladepumpe
DiscreteInput | 23 | PmpGW | Grundwasserpumpe |  |  |  | Grundwasserpumpe
DiscreteInput | 30 | Comp_0_AbleToOn | Verdichter 1 bereit | Verdichter 1 bereit | Verdichter 1 bereit | Verdichter 1 bereit | Verdichter 1 bereit | Verdichter 1 bereit | Verdichter 1 bereit | Verdichter 1 bereit
DiscreteInput | 31 | Comp_1_AbleToOn | Verdichter 2 bereit | Verdichter 2 bereit | Verdichter 2 bereit | Verdichter 2 bereit | Verdichter 2 bereit | Verdichter 2 bereit | Verdichter 2 bereit | Verdichter 2 bereit
DiscreteInput | 41 | cpCOe11DOut1 |  |  |  | 2WE |  |  |  | 2WE
DiscreteInput | 42 | cpCOe11DOut2 |  |  |  | Boiler EL |  |  |  | Boiler EL
DiscreteInput | 43 | cpCOe11DOut3 |  |  |  | Boiler Pumpe |  |  |  | Boiler Pumpe
DiscreteInput | 44 | cpCOe11DOut4 |  |  |  | Pumpe Direkter Heizkreis |  |  |  | Pumpe Direkter Heizkreis
DiscreteInput | 45 | cpCOe11DOut5
DiscreteInput | 46 | cpCOe11DOut6 |  |  |  | Ladepumpe |  |  |  | Ladepumpe
DiscreteInput | 70 | cpCOe1DOut1 | HK1 Pumpe | HK1 Pumpe | HK1 Pumpe | HK1 Pumpe | HK1 Pumpe | HK1 Pumpe | HK1 Pumpe | HK1 Pumpe
DiscreteInput | 71 | cpCOe1DOut2 | HK1 Mischer auf | HK1 Mischer auf | HK1 Mischer auf | HK1 Mischer auf | HK1 Mischer auf | HK1 Mischer auf | HK1 Mischer auf | HK1 Mischer auf
DiscreteInput | 72 | cpCOe1DOut3 | HK1Mischer zu | HK1Mischer zu | HK1Mischer zu | HK1Mischer zu | HK1Mischer zu | HK1Mischer zu | HK1Mischer zu | HK1Mischer zu
DiscreteInput | 90 | cpCOe1DOut4 | HK2 Pumpe | HK2 Pumpe | HK2 Pumpe | HK2 Pumpe | HK2 Pumpe | HK2 Pumpe | HK2 Pumpe | HK2 Pumpe
DiscreteInput | 91 | cpCOe1DOut5 | HK2 Mischer auf | HK2 Mischer auf | HK2 Mischer auf | HK2 Mischer auf | HK2 Mischer auf | HK2 Mischer auf | HK2 Mischer auf | HK2 Mischer auf
DiscreteInput | 92 | cpCOe1DOut6 | HK2 Mischer zu | HK2 Mischer zu | HK2 Mischer zu | HK2 Mischer zu | HK2 Mischer zu | HK2 Mischer zu | HK2 Mischer zu | HK2 Mischer zu
DiscreteInput | 110 | cpCOe3DOut1 | HK3 Pumpe | HK3 Pumpe | HK3 Pumpe | HK3 Pumpe | HK3 Pumpe | HK3 Pumpe | HK3 Pumpe | HK3 Pumpe
DiscreteInput | 111 | cpCOe3DOut2 | HK3 Mischer auf | HK3 Mischer auf | HK3 Mischer auf | HK3 Mischer auf | HK3 Mischer auf | HK3 Mischer auf | HK3 Mischer auf | HK3 Mischer auf
DiscreteInput | 112 | cpCOe3DOut3 | HK3Mischer zu | HK3Mischer zu | HK3Mischer zu | HK3Mischer zu | HK3Mischer zu | HK3Mischer zu | HK3Mischer zu | HK3Mischer zu
DiscreteInput | 130 | cpCOe3DOut4 | HK4 Pumpe | HK4 Pumpe | HK4 Pumpe | HK4 Pumpe | HK4 Pumpe | HK4 Pumpe | HK4 Pumpe | HK4 Pumpe
DiscreteInput | 131 | cpCOe3DOut5 | HK4Mischer auf | HK4Mischer auf | HK4Mischer auf | HK4Mischer auf | HK4Mischer auf | HK4Mischer auf | HK4Mischer auf | HK4Mischer auf
DiscreteInput | 132 | cpCOe3DOut6 | HK4 Mischer zu | HK4 Mischer zu | HK4 Mischer zu | HK4 Mischer zu | HK4 Mischer zu | HK4 Mischer zu | HK4 Mischer zu | HK4 Mischer zu
DiscreteInput | 150 | cpCOe5DOut1
DiscreteInput | 151 | cpCOe5DOut2
DiscreteInput | 152 | cpCOe5DOut3
DiscreteInput | 153 | cpCOe5DOut4
DiscreteInput | 154 | cpCOe5DOut5
DiscreteInput | 155 | cpCOe5DOut6 | Magroladepumpe | Magroladepumpe | Magroladepumpe | Magroladepumpe | Magroladepumpe | Magroladepumpe | Magroladepumpe | Magroladepumpe
DiscreteInput | 210 | cpCOe2DOut1 | Umschaltventil Primär |  |  |  | Umschaltventil Primär
DiscreteInput | 211 | cpCOe2DOut2 | Umschaltventil Sekundär |  |  |  | Umschaltventil Sekundär | Umschaltventil Sekundär | Umschaltventil Sekundär | Umschaltventil Sekundär
DiscreteInput | 212 | cpCOe2DOut3 |  |  |  |  | Ladepumpe Kühlen | Ladepumpe Kühlen | Ladepumpe Kühlen | Ladepumpe Kühlen
DiscreteInput | 213 | cpCOe2DOut4
DiscreteInput | 214 | cpCOe2DOut5
DiscreteInput | 215 | cpCOe2DOut6
DiscreteInput | 500 | Al_ND.Active | Niederdruck Alarm | Niederdruck Alarm | Niederdruck Alarm | Niederdruck Alarm | Niederdruck Alarm | Niederdruck Alarm | Niederdruck Alarm | Niederdruck Alarm
DiscreteInput | 501 | Al_HD.Active | Hochdruck Alarm | Hochdruck Alarm | Hochdruck Alarm | Hochdruck Alarm | Hochdruck Alarm | Hochdruck Alarm | Hochdruck Alarm | Hochdruck Alarm

## 01 Coil
Type | Index | Variable |  | Beschreibung
Coil | 300 | SmartGrid.SmartGrid_BMS_En |  | SmartGrid Ansteuerung 1=BUS 0= Hardware Kontakte
Coil | 301 | SmartGrid.SmartGrid1_BMS |  | 0-0= Kein Offset / 0-1 Boiler und Heizung Offset 1-1 Boiler Offset + E-Einsatz Sollwert Erhöht / 1-0 SG EVU Sperre | Offset ist pro Heizkreis und Puffer einstellbar
Coil | 302 | SmartGrid.SmartGrid2_BMS
Coil | 305 | ExtAnf.ExtReq_BMS_En_In | Heartbeat 15s | Externe Leistungssteuerung 1=BUS 0= Hardware Kontakte
Coil | 306 | ExtAnf.ExtReq1_BMS_In | Heartbeat 15s | 0-0=WP AUS / 0-1=Stufe 1 / 1-0 Stufe 1&2 / 1-1 Stufe 1,2 & 3 | Funktion 03 310 Benutzen ab 2.2.0
Coil | 307 | ExtAnf.ExtReq2_BMS_In | Heartbeat 15s
Coil | 310 | AlarmMng.AlrmResByBms |  | Quittierung

## 04 Input Register
Type | Index | Variable |  |  |  | Variabel Typ
InputRegister | 0 | Hydr2.PmpPriOutPID |  | Primärpumpe | 0.0% | REAL
InputRegister | 1 | SrcFan1SetP |  | Ventilator | 0.0% | REAL
InputRegister | 2 | Hydr2.PmpLadPID_Output |  | Ladepumpe | 0.0% | REAL
InputRegister | 3 | Hydr2.PmpLadCoolOutPID |  | Ladepumpe Kühlen | 0.0% | REAL
InputRegister | 4 | Hydr2.PmpBoilerOutPID |  | Boilerpumpe | 0.0% | REAL
InputRegister | 5 | Boiler_Magro.PmpMagroOutPID |  | Magroladepumpe 0-100% | 0.0% | REAL
InputRegister | 6 | ValveSetP_RL |  | Kondensator Ventil | 0.0% | REAL
InputRegister | 10 | Temp_VL_WP |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 11 | Temp_RL_WP |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 12 | Temp_VL_Sonde |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 13 | Temp_RL_Sonde |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 14 | TempInAir |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 15 | TempEvapSurface |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 20 | CondTemp |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 21 | LiquidTemp |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 22 | EvapTemp |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 23 | EVD_EVO_2_MNG.VlvA_Info_EVD_1.SuctTemp |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 24 | Temp_Hgas |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 28 | EvapTemp_EVD_VlvB |  | Verdampfungstemperatur Verdichter 2 bei CPV | 0.0°C | REAL
InputRegister | 25 | EVD_EVO_2_MNG.VlvB_Info_EVD_1.SuctTemp |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 26 | Temp_VL_Gw |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 27 | Temp_RL_Gw |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 40 | HoursCounters.HoursNo_0 | 32 Bit | Verdichter 1 | 0h | UDINT
InputRegister | 42 | HoursCounters.HoursNo_1 | 32 Bit | Verdichter 2 | 0h | UDINT
InputRegister | 44 | HoursCounters.Hours_2WE | 32 Bit |  | 0h | UDINT
InputRegister | 50 | CircD.TempCircD |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 70 | Temp_Circ1 |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 90 | Temp_Circ2 |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 110 | Temp_Circ3 |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 130 | Temp_Circ4 |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 150 | Temp_Boiler |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 151 | HoursCounters.HoursBoiler_EL | 32 Bit |  | 0h | UDINT
InputRegister | 153 | Temp_Boiler_2 |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 154 | Temp_Magro_HW |  | VL Magroladung Sekundär | 0.0°C | REAL
InputRegister | 170 | Temp_PSP |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 210 | Temp_PSP_Cool |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 211 | Temp_FC_Primar_VL |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 212 | Temp_FC_Primar_RL |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 213 | Temp_FC_Sekundar_VL |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 214 | Temp_FC_Sekundar_RL |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 300 | Temp_ODoor |  |  | 0.0°C | REAL
InputRegister | 310 | ExtAnf.ExReqStepBMS_Out |  |  | 0 | INT
InputRegister | 311 | Hz FU Ausgang | 32 Bit
InputRegister | 313 | Stromaufnahme FU Ausgang | 32 Bit
InputRegister | 315 | Spannung FU Ausgang | 32 Bit
InputRegister | 317 | Leistung FU Eingang kW | 32 Bit
InputRegister | 319 | Leistung FU Ausgang kW | 32 Bit
InputRegister | 321 | Energieverbrauch FU MWh | 32 Bit
InputRegister | 500 | AUTO_MOP |  | Versichben
InputRegister | 501 | CondMinCool |  | verschieben

## 03 Holding Register
Achtung Daten die in ein (NVM) Nichtflüchtiger Speicher geschriben werden düfen nicht konstant beschriben werden !
Type | Index | Variable |  |  |  | Variabel Typ
HoldingRegister | 10 | OnOffUnitMng.UnitModus |  | 0=OFF 1=AUTO 2=Sommer 3=2WE 4=Nur Heizen | 0 | INT | NVM
HoldingRegister | 50 | CircD.OffsetHeat_Msk |  | 21 = 0 Min 0 Max 40 | 0 | UINT | NVM
HoldingRegister | 51 | CircD.SetP_Heat_constantTemp |  | Soll Direkter HK/WP in °C | 0.0°C | REAL | NVM
HoldingRegister | 70 | Circ1.OffsetHeat_Msk |  | 21 = 0 Min 0 Max 40 | 0 | UINT | NVM
HoldingRegister | 71 | Circ1.SetP_Heat_constantTemp |  | Soll HK 1 in °C | 0.0°C | REAL | NVM
HoldingRegister | 90 | Circ2.OffsetHeat_Msk |  | 21 = 0 Min 0 Max 40 | 0 | UINT | NVM
HoldingRegister | 91 | Circ2.SetP_Heat_constantTemp |  | Soll HK 2 in °C | 0.0°C | REAL | NVM
HoldingRegister | 110 | Circ3.OffsetHeat_Msk |  | 21 = 0 Min 0 Max 40 | 0 | UINT | NVM
HoldingRegister | 111 | Circ3.SetP_Heat_constantTemp |  | Soll HK 3 in °C | 0.0°C | REAL | NVM
HoldingRegister | 130 | Circ4.OffsetHeat_Msk |  | 21 = 0 Min 0 Max 40 | 0 | UINT | NVM
HoldingRegister | 131 | Circ4.SetP_Heat_constantTemp |  | Soll HK 4 in °C | 0.0°C | REAL | NVM
HoldingRegister | 150 | Boiler1.SetP_User |  |  | 0.0°C | REAL | NVM
HoldingRegister | 310 | ExtAnf.ExReqStepBMS | Heartbeat 15s | 0=AUS/1=Stufe1/2=Stufe2/3=Stufe3 | 0 | INT | Nur Sole nicht modulierend | NoRead_WritePoll | Read auf 04 310